## Foglio1
winding turn ratio test

Open circuit test					winding ratios

V1	AM120_1	AM120_2	C250	DS360				K1-1	K1-2	K1-3	K1-4
19.91	0.8322	0.833	1.746					23.925	23.902	11.403
42.3	1.76	1.77	3.71					24.034	23.898	11.402
62.2	2.6	2.6	5.46					23.923	23.923	11.392
78.6	3.28	3.28	6.88	6.74				23.963	23.963	11.424	11.662
94.4	3.91		8.3	8.11				24.143		11.373	11.640
119	4.95		10.4	10.15				24.040		11.442	11.724
146	6.098		12.8	12.5				23.942		11.406	11.680
168	7.02		14.75	14.4				23.932		11.390	11.667
188	7.87		16.5	16.1				23.888		11.394	11.677
211	8.8		18.45	18				23.977		11.436	11.722
					avg
					23.977	23.922	11.406	11.682

					nominal voltages		Vin	AM120_1	AM120_2	C250	DS360
					230	9.593	9.615	20.164	19.689

Primary saturation curent test

I1 [mA]	V1 [V[
0.5	22.3
2.5	51.3
7.5	75
6.7	102
9	131.2
11	156
19.3	189
39	208
70	233
120	260